ПРОТОКОЛ

Днес 31.10.2016г.в 10.00 часа в сградата на РС-гр.Сандански, находяща се в гр.Сандански, ул.“Македония“№ 57, ет. 3, ст.1, се състоя заседание на комисия, участваща в технически съвет, назначена със Заповед №563/25.10.2016г. на Административния ръководител на Районен съд-Сандански, в състав:

Председател: Рая Димитрова Манолева - районен съдия в РС-Сандански

Членове:

- Юлия Ингилизова – външен експерт

- Иван Недялков – поддръжка сгради

- Елена Серафимова Цолева- съд.администратор-служител по сигурността на информацията при РС-гр.Сандански

- Анелия Методиева Резашка- гл.счетоводител

със  задача да изготви становище за съответствие между задание по обществена поръчка по Реда по глава 26 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет  „Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП - гр.Сандански, находяща се в гр.Сандански, ул."Македония"№57“ и представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обществената поръчка  „БЕТОН“ ЕООД технически инвестиционен проект – обект Реконструкция на отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП – гр.Сандански с вх. № 3713/25.10.2016 г. по описа на РС – Сандански.

Комисията се запозна с предоставеното становище от външен  експерт Юлия Ингилизова, а  именно:

Съгласно изготвения работен проект се предвижда да се изгради нова отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57. Сградата се състои от сутерен, партер и три етажа. В сутерена на сградата са разположени котелно на течно гориво нафта, нафтово стопанство и тръбна мрежа. Партерния етаж не е предмет на настоящия проект. Собственост е на Областна управа гр.Благоевград. На първи етаж се намират съдебни зали на районен съд и прокуратура, на втори и трети етажи са разположени помещения ползвани изцяло от районния съд.

Проектът  по част ОВ предвижда демонтаж на старата отоплителна инсталация и изграждане на нова отоплителна инсталация от PPR тръби с алуминиева вложка, алуминиеви радиатори и електронни циркулационни помпи. Предвидени са следните видове работи:

1. Демонтаж на старата отоплителна инсталация - да се предвиди в количествената сметка.

2. Реконструкция на котелно - демонтаж на старата тръбна разводка, колектори и циркулационни помпи. Съществуващия нафтов котел тип Viadrus G300, комплект с нафтова горелка, табло за управление, шунтова помпа, нафтов резервоар и връзки на нафтовия резервоар с котела се запазват. Предвижда се монтаж на разширителен мембранен съд с вместимост 250 л. и предпазен клапан, нови топлопроводи от стоманени тръби в рамките на котелното, разпределителни колектори и нови циркулационни помпи - четири броя: една за циркулация на мрежовата вода и три броя за трите отоплителни кръга на отоплителната инсталация.

3. Отоплителната инсталация за сградата  - Проектирана е затворена отоплителна система, която се захранва от водогреен котел на течно гориво. Отоплителната система е водно - помпена с алуминиеви радиатори. Предвидени са три отоплителни кръга:  клон 1за захранване на първи етаж, ползван от районна прокуратура, клон 2 за захранване на втори етаж, ползван от районен съд, партер, бюро за съдимост, съдебна зала № 1 и № 2, клон 3 за захранване на трети етаж, ползван от районен съд. Разпределителната мрежа на отоплителната система е двутръбна, лъчева, с долно разпределение изпълнена от PPR тръби с алуминиева вложка. Предвидена е топлоизолация на тръбната мрежа. Всеки етаж на сградата се захранва самостоятелно от колекторите в котелното помещение. Отоплителната инсталация на всеки етаж се разделя на два контура - северен и южен. Предвидени са спирателни кранове за всеки контур. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори с височина 570 мм и височина 500 мм осово между точките на свързване. Предвидени са нови алуминиеви радиатори. Общият им брой е 78 (брой на глидери - 1252), който отговаря на броя на отоплителните тела  монтирани в отделните помещения. Запазват се монтираните отоплителни тела от алуминиеви радиатори в някои от помещенията като броя на глидерите се завишава (съдебна зала № 2). Всички радиатори ще бъдат свързани на кръст и са оборудвани със следната арматура: термоглава с термостатичен вентил на вход, секретен спирателен кран на изход, ръчен обезвъздушител 1/2", тапи, щепсели и конзоли.

Съгласно изискванията на Наредба № 15 за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия административната сграда е от II категория - очаквано нормално ниво за параметрите на микроклимата в помещенията (чл.186, ал.2, т.2). Системата за отопление  принадлежи към втора група - система с нормални изисквания, която осигурява нормираната температура на вътрешния въздух през зимния период с годишна необезпеченост по време до 35 ч. (0,4%), (чл.193, ал.1, т.2).

Работният проект за "Реконструкция на отоплителна инсталация на Районен съд и Районна прокуратура - гр.Сандански" е изготвен съгласно техническото задание.

Предвидената отоплителна инсталация осигурява отопление на сградата. Предвидените отоплителни тела са достатъчни за поддържане на температура от 200 С в помещенията.

Заключение: Обектът може да функционира безпроблемно.

Препоръки:

1.Да се предвиди датчик за измерване на температурата в сградата с възможност за изключване на котела при определени параметри (съгласно изискванията на чл.178 от Наредба 15).

2.Да се предвиди разходомер за отчитане на разхода на подгряващата вода (съгласно изискванията на чл.179 от Наредба 15).

3.В помещение № 001 да остане един радиатор от 23 глидера. Вторият радиатор от 23 глидера да се разпредели към отоплителните тела в помещения № 114,115,116, 216 и арестантско помещение партер.

Комисията разгледа  предоставения технически проект от фирма „БЕТОН“ ЕООД и взе решение да предостави седмодневен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекция на проекта съгласно дадените препоръки, изложени в становището на експерта.

На 01.11.2016г. комисията се запозна с постъпил отговор с вх.№ 3812/01.11.2016г. от фирма „БЕТОН“ ЕООД  относно Препоръки към  Становище по Част ОВК  за обект: „Реконструкция на отоплителна инсталация  на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП- Сандански:

Препоръки:

1.Да се предвиди датчик за измерване на температурата в сградата с възможност за изключване на котела при определени параметри. Наредба №15 чл.178  (Чл. 178. Контролът на параметрите на топлоносителя в топлообменните станции се извършва с контролно-измервателни средства и със средства с енергонезависима памет за).

Цитираният член в общия случай се отнася за абонатни станции към топлофикационните дружества за жилищни и административни сгради с централно топлоснабдяване (ТЕЦ). В нашия случай имаме локална отоплителна инсталация със самостоятелен източник на топлина.

Регулирането на температурата в сградата и различните помещения се осъществява чрез термостатични вентили на всяко отоплително тяло.Температурата в инсталацията се задава от управлението на котела , като се следи подаващата температура към инсталацията.За редуциране разходите за отопление може да се препоръча цялостно саниране на сградата (Поставяне на външна топлоизолация на стени ,подове и покрив , която може да доведе до икономии от 40-45%)

2.Да се предвиди разходомер за отчитане на разхода за подгряваща вода съгласно Наредба №15 чл.179 (чл.179 Разходът на подгряващата вода или пара, на връащаното количество кондензат и разходът на подгряваната вода в топлообменните станции се отчитат с разходомери.)

Цитирания член в общия случай се отнася за абонатни станции към топлофикационните дружества за жилищни и административни сгради с централно топлоснабдяване (ТЕЦ) работещи на пара/кондензат или гореща вода . В нашия случай имаме локална отоплителна инсталация със самостоятелен източник на топлина.

Монтирането на топломери за отчитане на топлинната енергия е необходимост при повече от един собственик на сграда.Това може да стане чрез монтирането на такъв на всеки един клоновете на отоплителната инсталацията.

3.В помещение №001 да остане един радиатор от 23глидера.Втория радиатор от 23глидера да се разпредели към отоплителните тела в помещения №114;115;116 и 216 и арестантско помещение партер.

Изчислената мощност за помещението е съобразена с многократното отваряне на входната врата и големите загуби от инфилтрация.Инвестира по негово желание може , да редуцира отоплителните тела и да ги разпредели към цитираните помещения.

На 03.11.2016 г. в Районен съд – Сандански от „БЕТОН“ ЕООД са предоставени количествено стойностна сметка, количествена сметка, подписана от проектанта по част ОВК, топлотехнически изчисления по част ОВК и препоръки по становище в оригинал и е входиран отговор на експерт, даден преди запознаване с предоставената количествено стойностна сметка, съгласно който:

Съгласно изготвения работен проект се предвижда да се изгради нова отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57. Сградата се състои от сутерен, партер и три етажа. В сутерена на сградата са разположени котелно на течно гориво нафта, нафтово стопанство и тръбна мрежа. Партерния етаж не е предмет на настоящия проект. Собственост е на Областна управа гр.Благоевград. На първи етаж се намират съдебни зали на районен съд и прокуратура, на втори и трети етажи са разположени помещения ползвани изцяло от районния съд.

Проектът  по част ОВ предвижда демонтаж на старата отоплителна инсталация и изграждане на нова отоплителна инсталация от PPR тръби с алуминиева вложка, алуминиеви радиатори и електронни циркулационни помпи. Предвидени са следните видове работи:

1. Демонтаж на старата отоплителна инсталация - да се предвиди в количествената сметка.

2. Реконструкция на котелно - демонтаж на старата тръбна разводка, колектори и циркулационни помпи. Съществуващия нафтов котел тип Viadrus G300, комплект с нафтова горелка, табло за управление, шунтова помпа, нафтов резервоар и връзки на нафтовия резервоар с котела се запазват. Предвижда се монтаж на разширителен мембранен съд с вместимост 250 л. и предпазен клапан, нови топлопроводи от стоманени тръби в рамките на котелното, разпределителни колектори и нови циркулационни помпи - четири броя: една за циркулация на мрежовата вода и три броя за трите отоплителни кръга на отоплителната инсталация.

3. Отоплителната инсталация за сградата  - Проектирана е затворена отоплителна система, която се захранва от водогреен котел на течно гориво. Отоплителната система е водно - помпена с алуминиеви радиатори. Предвидени са три отоплителни кръга:  клон 1за захранване на първи етаж, ползван от районна прокуратура, клон 2 за захранване на втори етаж, ползван от районен съд, партер, бюро за съдимост, съдебна зала № 1 и № 2, клон 3 за захранване на трети етаж, ползван от районен съд. Разпределителната мрежа на отоплителната система е двутръбна, лъчева, с долно разпределение изпълнена от PPR тръби с алуминиева вложка. Предвидена е топлоизолация на тръбната мрежа. Всеки етаж на сградата се захранва самостоятелно от колекторите в котелното помещение. Отоплителната инсталация на всеки етаж се разделя на два контура - северен и южен. Предвидени са спирателни кранове за всеки контур. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори с височина 570 мм и височина 500 мм осово между точките на свързване. Предвидени са нови алуминиеви радиатори. Общият им брой е 78 (брой на глидери - 1252), който отговаря на броя на отоплителните тела  монтирани в отделните помещения. Запазват се монтираните отоплителни тела от алуминиеви радиатори в някои от помещенията като броя на глидерите се завишава (съдебна зала № 2). Всички радиатори ще бъдат свързани на кръст и са оборудвани със следната арматура: термоглава с термостатичен вентил на вход, секретен спирателен кран на изход, ръчен обезвъздушител 1/2", тапи, щепсели и конзоли. Направени са топлотехнически изчисления на топлинните загуби за всяко помещение.

Има възможност отоплителната инсталация да работи на по - ниски параметри, примерно 60/400 С, поради по - големия брой отоплителни глидери заложени в проекта, което ще намали топлоотдаването от един глидер.  Това ще доведе до значителни икономии на гориво и парични средства.

Съгласно изискванията на Наредба № 15 за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия административната сграда е от II категория - очаквано нормално ниво за параметрите на микроклимата в помещенията (чл.186, ал.2, т.2). Системата за отопление  принадлежи към втора група - система с нормални изисквания, която осигурява нормираната температура на вътрешния въздух през зимния период с годишна необезпеченост по време до 35 ч. (0,4%), (чл.193, ал.1, т.2).

Работният проект за "Реконструкция на отоплителна инсталация на Районен съд и Районна прокуратура - гр.Сандански" е изготвен съгласно техническото задание.

Предвидената отоплителна инсталация осигурява отопление на сградата. Предвидените отоплителни тела са достатъчни за поддържане на температура от 200 С в помещенията.

Заключение: Обекта може да функционира безпроблемно.

Комисията, след като получи в цялост коригирания технически инвестиционен проект, ведно с количествено стойностна сметка, количествена сметка, подписана от проектанта по част ОВК, топлотехнически изчисления по част ОВК от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  извърши повторна проверка за съответствие на техническия проект, ведно с предоставените сметки, с дадените препоръки, като установи:

Дадените препоръки са изпълнени  и е налице съответствие между заданието по обществена поръчка по Реда по глава 26 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет  „Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП - гр.Сандански, находяща се в гр.Сандански, ул."Македония"№57“ и представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обществената поръчка  „БЕТОН“ ЕООД технически инвестиционен проект – обект Реконструкция на отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП – гр.Сандански, ведно с предоставената към същия количествено-стойностна сметка.

Предвид гореизложеното, КОМИСИЯТА ПРИЕ технически инвестиционен проект – обект Реконструкция на отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП – гр.Сандански, ведно с предоставената към същия количествено-стойностна сметка.

Комисията приключи своята работа в 14.10 часа на 04.11.2016г.

Комисия в състав:

Председател: Рая Димитрова Манолева – /чл.2ЗЗЛД/

районен съдия в РС-Сандански

Членове:

- Юлия Ингилизова – външен експерт  /чл.2 ЗЗЛД/

- Иван Недялков – поддръжка сгради /чл.2 ЗЗЛД/

- Елена Серафимова Цолева- съд.администратор

-служител по сигурността на информацията при РС-гр.Сандански /чл.2 ЗЗЛД/

- Анелия Методиева Резашка- гл.счетоводител /чл.2 ЗЗЛД/

Дата: 04.11.2016г.

ОДОБРИЛ технически инвестиционен проект – обект Реконструкция на отоплителна инсталация на административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на РС и РП – гр.Сандански, ведно с предоставената към същия количествено-стойностна сметка.

Административен ръководител на Районен съд – Сандански /чл.2ЗЗЛД/

/Н. Бузова/

Дата: 04.11.2016г.